**Ieinteresētajiem**

**Piegādātājiem**

**SIA „Jūrmalas siltums”**

**Reģ.Nr. 42803008058**

**Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015**

**Atbildes uz jautājumiem Nr.1**

Pasūtītājs saņēmis ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepirkuma procedūrā “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).”, iepirkuma identifikācijas Nr. JSAGKB2019/4.

Iepirkuma komisija saskaņā iepirkuma 1.posma nolikuma (turpmāk – **Nolikums**) 8.6.punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Ieinteresētā piegādātāja jautājums** | **Pasūtītāja atbilde** |
| **1.** | Plānoto katlu uzstādītās jaudas? | 2MW, 2MW, 0,7 MW katlu izejā. |
| **2.** | Uzstādāmo katlu PN klase. | PN10 |
| **3.** | Kādai jābūt katlu maksimālai darba temperatūrai ? | 110 °C |
| **4.** | Vai tīkla sūkņi jāmaina ? | Jāmaina. Skatīt specifikāciju. |
| **5.** | Ko darīt ar KM nokvēpušiem griestiem un sienām ? | Paredzēt mazgāšanu un balsināšanu |

Jūrmalā, 2019.gada 8.oktobrī

Ar cieņu

Iepirkuma komisijas loceklis Andris Rudzītis