## Apkopes plāns 2024
Pielikums Nr.1
AGB-1.5 Katlumājas tehnoloģisko iekārtu darbu apjoma tehniskā specifikācija
Nr.p.k. | Iekārtas, veicamie darbi | Apkopes veikšanas periodiskums | Piezīmes
1. | Degkamera AGB 06 3AH 1.5MW
1.1 | Degkameras tehniskā stāvokļa apsekošana, vizuālā pārbaude; | 2x gadā
1.2 | Degkameras mūrējuma un ārdu pārbaude, novērtējums | 1x gadā
1.3 | Ārdu rāmja un ratiņu tīrīšana, nodiluma pārbaude vadīklām un lodēm | 1x gadā
1.4 | Degkameras kustīgo savienojumu - durvis, skatu lūkas, skrūvētie elementi, savienojumu u.c. pārbaude, tīrīšana, regulēšana | 1x gadā
1.5 | Degkameras hidrocilindru pārbaude, savienojumu pārbaude, gājiena regulēšana | 2x gadā
1.6 | Ārdu un pelnu sistēmas piedziņas štoku regulācija, blīvējošo elementu pārbaude, regulēšana | 1x gadā
1.7 | Pelnu izlādes sistēmas skrēperu tīrīšana, apsekošana, apkope | Pēc vajadzības.
2. | Katls AGB 1.5MW-06(P)/3AH
2.1 | Katla tehniskā stāvokļa apsekošana, tīrīšana | 2x gadā
2.2 | Katla svelmcauruļu tīrīsana | 2x gadā
2.3 | Katla gala lūku blīvējuma pārbaude, regulēšana | 1x mēnesī apkures sezonā
2.4 | Saspiestā gaisa vārstu apsekošana, gaisa sistēmas blīvējuma pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
2.5 | Kondensāta nopūšana gaisa sistēmas resīveros | 1x mēnesī apkures sezonā
2.6 | Ārējo katla virsmu pārbaude | 1x apkures sezonā
2.7 | Katla sistēmas hidroapsaistes pārbaude | 1x apkures sezonā
2.8 | Katla drošības vārstu pārbaude | 1x apkures sezonā
2.9 | Nosēdumu tīrīšana | 1x apkures sezonā
2.1 | Katla sistēmas pildīšana | Pēc vajadzības.
3. | Primārā un sekundārā gaisa pūtes
3.1 | Gaisa pūtes tehniskā stāvokļa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
3.2 | Gaisa pūtes aizsargu, savienojumu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
3.3 | Gaisa pūtes virsmu tīrīšana | 1x mēnesī apkures sezonā
3.4 | Gaisa vadu vārstu stāvokļa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
3.5 | Gaisa vadu ieplūdes vietu tīrīšana | Pēc vajadzības.
4 | Biomasas uzkrājejbunkurs un kurināmā padeves mehānisms ar hidraulisko virzuli AGB UHV-10
4.1 | Kurināmā padeves sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošana, savienojumu pārbaude, pievilkšana pēc nepieciešamības | 1x mēnesī apkures sezonā
4.2 | Kurināmā padeves virzuļa galastāvokļu pārbaude, regulēšana, ja nepieciešams | 1x apkures sezonā
4.3 | Kurināmā padeves sistēmas hidrocilindra un hidrošļūteņu pārbaude. Savienojumu pievilkšana vai blīvju maiņa pēc nepieciešamības | 1x mēnesī apkures sezonā
4.4 | Kurināmā padeves sistēmas tīrīšana | 1x mēnesī apkures sezonā
4.5 | Kurināmā padeves sistēmas dzēšanas ūdens darbības pārbaude. | 1x mēnesī apkures sezonā
4.6 | Kurināmā starpbunkura līmeņa sensora pārbaude tīrīšana. | 1x mēnesī apkures sezonā
5 | Dūmgāzu attīrītajs - multiciklons AGB MC-16
5.1 | Multiciklona iekšējo un ārējo virsmu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
5.2 | Multiciklona pelnu sistēmas pievienojuma elementu blīvējuma pārbaude, regulēšana ja nepieciešams | 1x mēnesī apkures sezonā
5.3 | Multiciklona pelnu rotējošā vārsta pārbaude, reduktora stāvokļa un eļļas līmeņa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
5.4 | Multiciklona inspekcija/apkope ar lūku atvēršanu, ciklona iekšējo tīrīšanu un stāvokļa novērtēšanu | 1x apkures sezonā
6 | Dūmgāzu ventilators AGB DS-800 22kW
6.1 | Dūmgāzu ventilatora tehniskā stāvokļa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
6.2 | Dūmgāzu ventilatora dzensiksnu pārbaude, spriegošana | 1x mēnesī apkures sezonā
6.3 | Dūmgāzu ventilatora aizsargu, savienojumu pārbaude | 2x gadā
6.4 | Dūmgāzu ventilatora gultņu pārbaude | 2x gadā
6.5 | Dūmgāzu ventilatora gultņu smērēšana | 1x gadā
6.6 | Dūmgāzu ventilatora rotora pārbaude/tīrīšana | 1x gadā
7 | Dūmejas D500
7.1 | Dūmeju vizuālā pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
7.2 | Dūmeju savienojumu, pievienojumu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
7.3 | Dūmeju elastīgo kompensācijas savienojumu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
7.4 | Dūmeju inspekcija, lūku atvēršana, tīrīšana pēc nepieciešamības | 1x gadā
7.5 | Dūmeju vārstu darbības pārbaude | 2x gadā
8 | Kurināmā operatīvā noliktava AGB HG-3
8.1 | Kurināmā padeves sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošana, regulēšana, ja nepieciešams | 1x mēnesī apkures sezonā
8.2 | Kurināmā padeves sistēmas hidrocilindru pārbaude un to pievienojumu, hidraulsikās sistēmas pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
8.3 | Kurināmā padeves sistēmas hidrocilindru telpas un iekārtu tīrīšana | 1x mēnesī apkures sezonā
8.4 | Kurināmā padeves sistēmas hidrostacijas eļļas līmeņa un darbības spdiedienu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
9 | Kurināmā padeves ķēžu transportieris AGB KT-10
9.1 | Kurināmā padeves sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošana, tīrīšana | 1x mēnesī apkures sezonā
9.2 | Kurināmā padeves sistēmas regulēšana/ķēdes spriegošana | 1x mēnesī apkures sezonā
9.3 | Kurināmā padeves sistēmas gultņu pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
9.4 | Kurināmā padeves sistēmas gultņu smērēšana | 1x apkures sezonā
9.5 | Kurināmā padeves sistēmas reduktora tehniskā stāvokļa pārbaude un eļļas līmeņa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
9.6 | Kurināmā padeves konveijera ķēžu un vadīklu nodiluma pārbaude | 1x apkures sezonā
10 | Dūmenis D500/700 H=25m
10.1 | Dūmeņa tehniskā stāvokļa apsekošana | 1x gadā
10.2 | Skrūvju savienojumu pārbaude | 1x gadā
10.3 | Dūmeņa inspekcijas lūkas pārbaude/ tīrīšana | 1x mēnesī apkures sezonā
11 | Pelnu izlādes vītnes transportieris
11.1 | Pelnu izlādes sistēmas tehniskā stāvokļa, gultņu apsekošana | 1x mēnesī apkures sezonā
11.2 | Pelnu izlādes sistēmas gultņu smērēšana | 3x apkures sezonā
11.3 | Pelnu izlādes sistēmas reduktoru tehniskā stāvokļa pārbaude un eļļas līmeņa pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
11.4 | Pelnu izlādes sistēmas pilna inspekcija, vītnes diluma pārbaude | 1x apkures sezonā
12 | Hidrostacijas
12.1 | Hidrostaciju pārbaude, eļļas līmenis, filtra un eļļas maiņas pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
12.2 | Hidrostaciju apkope saskaņā ar ražotāja izdotu apkopju instrukciju | Pēc vajadzības.
13 | Katlu apsaistes sistēma
13.1 | Katlu apsaistes sistēmas apkope, savienojumu pārbaude, tīrīšana | 2x apkures sezonā
13.2 | Kopējā sistēmas vizuālā un hidrauliskā pārbaude | 1x apkures sezonā
13.3 | Avārijas sūkņa strāvas ģenerātora darbības pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
14 | Gaisa kompresors
14.1 | Kompresora pārbaude, eļļas līmenis, filtra un eļļas maiņas pārbaude | 1x mēnesī apkures sezonā
14.2 | Kompresora apkope saskaņā ar ražotāja izdotu apkopju instrukciju | Pēc vajadzības.