## Elektrovadība_2024
Pielikums Nr.1
AGB-1.5 Katlumājas elektrovadības automātikas darbu apjoma tehniskā specifikācija
Nr.p.k. | Iekārtas, veicamie darbi | Apkopes veikšanas periodiskums | Piezīmes
1 | Elektrovadības automātika
1.1 | Elektrovadības elektroinstalācijas un devēju apsekošana bez demontāžas. | 2x apkures sezonā
1.2 | Katliekārtu elektrovadības automātikas bloku tīrīšana | 1x 2 mēnešos
1.3 | Frekvenču pārveidotāju tīrīšana | 1x 2 mēnešos
1.4 | Retinājuma devēju kurtuvē pievienojuma vietu tīrīšana | 1x 2 mēnešos
1.5 | Vakuma/spiediena devēju kalibrācija/pārbaude (pie nestrādājoša katla) | 1x gadā vai pēc nepieciešamības
1.6 | Plūsmas, spiediena un temperatūras rādījumu automātikā salīdzināšana ar mehāniskajiem devējiem vai konkrētās iekārtas paneļa informāciju | 1x 2 mēnešos
1.7 | Primārā gaisa plūsmas regulēšana (pie nestrādājoša katla ar tīru kurtuvi bez kurināmā) | 1x gadā vai pēc nepieciešamības
1.8 | Retinājuma un skābekļa devēju rādījumu kontrole | 1x 2 mēnešos
1.9 | Tvana gāzes (CO) satura uzturēšana normas robežās. | 1x 2 mēnešos
1.1 | Katla režīma pārbaude, lietderības parametru iestatīšana | 1x 2 mēnešos
1.11 | Katla vadības automātikā pārbaudīt visu regulējošo un kontrolējošo elementu darbību, komandu izpildi un rādījumu pareizību. | 1x 2 mēnešos
1.12 | GSM un interneta savienojuma pārbaude | 1x 2 mēnešos
1.13 | Atkārtota katlu mājas operatoru apmācība, zināšanu nostiprināšana elektrovadības un automātikas darbu izpildē | 1x gadā