## Specifikācija_127A_DDz
Pielikums Nr.1
Dīzeļģeneratora un tā pārvietošanas piekabes tehniskā specifikācija
Nr.p.k. | Ģenerators - Piekabe | Mērvienība | Daudzums
1.1 | Dīzeļģenerators AKSA APD88BD (vai analogs), tai skaitā uz vienu komplektu: | kpl. | 1
Rezerves jauda ESP= 88 kVA
Darba jauda PRP= 64 kW
Strāvas stiprums 127A
Un=400/230V, f=50Hz
Dzinējs BAUDOUIN 4M10G4D0, vai analogs
Dzinēja cilindru skaits ne mazāks par 4
Dzinēja tilpums ne mazāks par 4.0 l
Alternators Aksa AK 370, vai analogs
Izolācijas klase - H
Aizsardzības klase - IP22
Āra tipa skaņas izolējošā virsbūve, krāsojums piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem
Trokšņa līmenis 7m attāluma pie 75% slodzes: ne lielāks par 78 dB
Akumulatoru lādēšanas ierīce
Dzesēšanas šķidruma sildītājs
Startera akumulatorbaterijas
Spēka automāts integrēts ģeneratora virsbūvē
Elektroniskā apriezienu regulēšana (governor)
Izplūdes gāzu klusinātājs
Degvielas patēriņš pie 75% slodzes, ne vairāk kā 13.5 l/st
Degvielas tvertne rāmī 180 l, ne mazāk par 13h pie 75% slodzes
Dīzeļģeneratora atbilstība standartam ISO8528-5
Dīzeļģenerators ar CE sertifikātu
Roku aizsardzība pret pieskaršanos karstām detaļām (pēc CE prasības)
1.2 | Piekabe platforma(jauna) tai skaitā uz vienu komplektu: | kpl. | 1
Piekabe platforma divasu ar bremzēm
Piekabes pilna masa - ne mazāk par 2600 kg
Piekabes gabarīti - ne mazāk par 4150x1950mm
Piekabes kravnesība - līdz 2180 kg
Knott bremžu sistēma
Riepas - Ziemas(bez radzēm)
Sakabe - vieglai mašīnai/mikroautobusam
Stiprinājuma vietas ģeneratoram.
Lukturi un elektroinstalācija 12V
Atbalsta ritenis
Prece ir sertificēta atbilstoši ES un CSDD normatīvo aktu un direktīvu prasībām.
Reģistrācijas CSDD (piekabe-platforma) (pase, TA, OCTA 3 mēn.)
LED lukturi + pretestības bloks
Piedāvājumā jāiekļauj ģeneratora piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā, tajā skaitā slodzes pārbaude un dokumentācijas sagatavošana.