## Nolikuma 1.pielikums

## Cenu aptaujai “ Stacionārā dīzeļģeneratora ar galveno jaudu ne mazāku kā 220 kVA iegāde un uzstādīšana Slokas ielā 47A, Jūrmalā,, ar  identifikācijas Nr. JS 01/09/2025

## DARBA UZDEVUMS

Dīzeļģeneratora novietošana un elektropieslēguma izbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

- Vispārīgs apraksts

1.1 Iecere paredz jauna dīzeļģeneratora un ARI (Automātiskā rezervēšanas ieslēgšana) iekārtas iegādi, piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, programmēšanu un saslēgšana ar esošo tīklu.

1.2 Paredzēt risinājumu dīzeļģeneratora savietošanai ar objektā esošām saules elektrostacijām, nodrošināt to atslēgšanu dīzeļģeneratora darbības laikā.

1.3 Abus iepriekš minētos risinājumus paredzēts ierīkot rekonstruējot katlu telpā esošo GS elektrosadales skapi.

1.4 Paredzēt zemējuma kontūra uzbūvi. Dīzeļģeneratoru paredzēts novietot uz rūpnieciski ražotas betona pamatnes. Dīzeļģeneratoru aizsargāt no pagalmā pārvietojošās smagās tehnikas ar nerūsējošā tērauda prettrieciena stabiem. Pēc rakšanas darbiem, zemējuma kontūra izbūves un betona pamatnes novietošanas, paredzēt atjaunot demontēto asfaltbetona  segumu.

1.5 Pirms darbu veikšanas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un skaņošanu ar atbildīgajām iestādēm. Pēc darbu veikšanas veikt izpilddokumentācijas izstrādi, objekta nodošanu ekspluatācijā, personāla apmācības dīzeļģeneratora ekspluatācijā.

# Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes prasības, projektēšanas uzdevums

2.1 Projektēšanas darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (likumam, noteikumiem, standartiem), valsts un pašvaldības iestāžu izsniegtiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem.

2.2 Veikt topogrāfisko (ieskaitot apakšzemes komunikācijas) uzmērīšanu un agrāko topogrāfisko uzmērījumu korektūras darbus.

2.3 Apsekot dīzeļģeneratora novietnes plānoto atrašanās vietu, apsekot plānoto inženierkomunikāciju trasējumu. Apsekot plānotās pieslēguma vietas. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu pirms projektēšanas darbu uzsākšanas.

2.4 Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut vispārīgo daļu (VD) ar skaidrojošu aprakstu, situācijas plānu vai ģenerālplānu, atkarībā no nepieciešamā ieceres dokumentācijas veida, kurā paredzēts novietot betona pamatni ar norobežojošajiem prettrieciena metāla stabiņiem, rakšanas laikā bojāto segumu atjaunošanu un jaunizbūvētos inženiertīklus.

2.5 Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut dīzeļģeneratora pamatnes konstruktīvo risinājumu.

2.6 Paredzēt ārējo elektrotīklu sadaļu (ELT) un iekšējo elektrotīklu sadaļu (EL)

2.7 Nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi.

2.8 Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā piegādātājs novērš konstatētās dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus un veic nepieciešamo papildus detalizāciju. Ja autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā būvniecības ieceres dokumentācijā,  piegādātāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, ar būvvaldi u.c. institūcijām.

2.9 Autoruzraugu (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas, vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

2.10 Apmeklēt regulāras būvdarbu sapulces, iepriekš vienojoties par to norises laiku un vietu.

# Prasības būvdarbiem un dīzeļģeneratora novietošanai

3.1 Atkārtoti jāpārliecinās par esošo komunikāciju un būvju precīzu atrašanās vietu, izmantojot drošas metodes cauruļvadu un kabeļu atrašanai un/vai atrakšanai ar rokām, ja nepieciešams. Ja nejauši tiek atklāta kāda nezināmas infrastruktūras daļa, piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Neskatoties uz informāciju par esošo infrastruktūru, kuru saņēmis piegādātājs, atbildību par infrastruktūras atrašanās vietas noteikšanu un tās sabojāšanu neuzmanības dēļ uzņemas piegādātājs.

3.2 Dīzeļģeneratoru paredzēts novietot pagalmā, blakus katlu telpai Jūrmalā, Dubultos, Slokas ielā 47A.

3.3 Piegādātājam visus rakšanas darbus skaņot ar zemesgabalu īpašniekiem un atbildīgajām institūcijām.

3.4 Gan novietnes izbūves laikā, gan dīzeļģeneratora uzstādīšanas laikā jānodrošina nepārtraukts ikdienas darbs saimnieciskai darbu izpildei.

3.5. Par nepieciešamiem elektroenerģijas pārtraukumiem ziņot savlaicīgi un paredzēt risinājumus katlu telpas elektroapgādes nodrošināšanai.

3.6 Būvdarbu gaitas dokumentēšana jāveic būvniecības informācijas sistēmā (BIS) atbilstoši MK noteikumiem nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” un BIS rokasgrāmatai.

3.7 Darbu uzsākšanas, izpildes un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar piedāvājumā iesniegto Darbu izpildes (kalendāro) grafiku.

3.8 Piegādātāja pienākums ir saņemt visus atzinumus par pabeigtajiem darbiem, kādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

3.9 Pretendentam savā darbu izpildes grafikā jāparedz laiks objekta nodošanai ekspluatācijā (atzinumu saskaņošana).

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu  piedāvājumu atklāta konkursa “Dīzeļģeneratora novietošana un elektropieslēguma izbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība SIA “Jūrmalas siltums Dubultu katlu mājā Slokas ielā 47A” (ID. Nr.____________)

# 1. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Stacionārā dīzeļģeneratora ar galveno jaudu ne mazāku kā 220 kVA iegāde un uzstādīšana.

# 2. Prasības pretendentam

2.1 Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas nepieciešams apmeklēt objektu un pilnībā iepazīties ar darbu norises vietu un vietējiem apstākļiem (kontaktpersona objekta apskatei Raimonds Gulbis; tālrunis: 29109952).

2.2 Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar veicamo darbu apjomu, jāapseko būvlaukums dabā un jāiekļauj Finanšu piedāvājumā visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas.

2.3 Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai veiktu paredzētos darbus, jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papilddarbi, kas nav norādīti apjomos, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

# 3. Prasības veicamajiem darbiem, uzstādāmajai iekārtai un būvizstrādājumiem

| Mobilā elektrostacija – dīzeļdegvielas elektroģenerators |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Prasības | Tehniskie parametri | Pretendenta piedāvājums |
|  | Preces nosaukums, modelis, ražotājs: |  |  |
|  | Ražotāja mājaslapa vai cita interneta vietne, kurā var atrast informāciju par piedāvātās Preces modeli: |  |  |
|  | Ģeneratora galvenajām komponentēm, t.i. elektriskajai daļai, dzinējam un vadības panelim jābūt ražotam Eiropas Savienībā; |  |  |
|  | Pielietojums | Iepirkuma priekšmets stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru, mehānisku ventilatoru, 24V lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētu (-ām) akumulatoru bateriju (-ām), izplūdes gāzu klusinātāju, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem un jaudai atbilstošu automātslēdzi. Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (vismaz -30°C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām |  |
|  | Prasības iekārtai | Iekārtai jābūt jaunai (tajā nebūs iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes), bez nostrādātām motorstundām (tikai testa nostrāde); |  |
|  | Ražošanas gads | Ne vecāka par 2025. gadu |  |
|  | Galvenā jauda (PRP) | Ne mazāk kā 220 kVA |  |
|  | Spriegums (V) | 400/230 V |  |
|  | Frekvence (Hz) | 50 Hz |  |
|  | Fāžu skaits | 3 (trīs) |  |
|  | Sprieguma svārstība | AVR ar ne lielāku svārstību kā ± 1 %; |  |
|  | Ģeneratora korpuss | Iepirkuma priekšmets ar virsbūvi, paredzēts darbam ārpus telpām. Cinkots - krāsots tērauda korpuss, kas pasargā ģeneratoru no laikapstākļiem un slāpē radīto troksni |  |
|  | Trokšņu līmenis 7m attālumā no iekārtas | Ne vairāk kā 68 dB (A) |  |
|  | Durvis | Korpusā iestrādātas durvis ar slēdzeni un slēdzama degvielas tvertne |  |
|  | Dzinēja degviela | Dīzeļdegviela |  |
|  | Autonomija | Nodrošināt iekārtas darbību ne mazāk kā 10h. |  |
|  | Iekārtas atbilstība noteiktiem standartiem | - Ģeneratora ražotājam jābūt sertificētam saskaņā ar ISO9001 : 2015 - Zemsprieguma direktīva (2014/35/EC); - EMC direktīva (2014/30/EC); - Ārpustelpu iekārtu direktīva (2000/14/EC). - Jāatbilst Eiropas standartam ISO 8178 vai ekvivalentam standartam/kritērijam: |  |
|  | Vispārējie ģeneratora standarti | - Dzinēja jaudai jāatbilst ISO 3046:-1 noteiktajam standartam; - Ģeneratora vispārējiem drošības jāatbilst Eiropas standartiem ISO 12100; - Ģeneratoram jābūt vismaz G3 klases saskaņā ar ISO8528-5 - Izplūdēs emisiju mērījumiem jāatbilst Eiropas standartam ISO 8178; - Kontroliekārtām un slēdžiem jāatbilst IEC 60364-4-41; - Ģeneratoram jāatbilst Eiropas savienības standartiem; - Ģeneratoram jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pieskaršanos karstām detaļām (CE atbilstības prasība). |  |
|  | Komplektācijā jāiekļauj | - Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar industriāliem pretvibrācijas balstiem, kas paredzēts mobilam pielietojumam - Integrēta degvielas tvertne - Šķidruma dzesēšanas radiators; - Ventilators; - 24Vdc lādēšanas ģenerators un starteris; - Uzlādētas akumulatoru baterijas; - Izplūdes gāzu klusinātājs; - Gaisa filtrs; - Eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devēji; - Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30◦C); - Aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām; - Vadības panelis spēj informāciju nodot MODBUS vai GBUS protokolā; - Vadības paneļa standarta komunikāciju komplektācijā jāietilpst CAN USB, USB, RS485; - Jābūt iespējai pievienot Ethernet pieslēgvietu, TCP/IP protokolu; - Vadības panelis spēj uzrādīt slodzes sadalījumu pa fāzēm (ampēros); - Akumulatoru uzlādes ierīce no tīkla; - Uzstādīts un pieslēgts dzinēja sildītājs automātiska darba režīma nodrošināšanai no tīkla, kas uzsilda dzinēju līdz vismaz +20°C |  |
|  | Dokumentācija | Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija, tulkota latviešu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |
|  | Piegādes termiņš | 7 mēneši |  |
|  | Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no Preces piegādes apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas (Pretendents piedāvājumā norāda konkrētu garantijas termiņu) |  |
|  | Garantijas serviss | Piegādātājs līguma darbības laikā bez papildus atlīdzības nodrošina: - tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un noteiktiem termiņiem; - apkopēm nepieciešamo aprīkojumu (maintenance kit); - remontus. Pie finanšu piedāvājuma pievienot atsevišķu informāciju par regulāri veicamo tehnisko apkopju apjomu un izmaksas garantijas termiņa laikā |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, vārds uzvārds) |