## Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.1
Dīzeļģeneratora TJ275DW5A tehniskās apkopes darbu grafiks
Apkopes darbu veikšanas periodiskums
1 - 3 mēnešu (ceturkšņa) apkalpošanas darbi (TA1)
2 - 6 mēnešu (pusgada) apkalpošanas darbi (TA2)
3 - 12 mēnešu (gada) apkalpošanas darbi (TA3)
4 - 24 mēnešu (divu gadu) apkalpošanas darbi (TA4)
Nr.p.k. | 1 | 2 | 3 | 4 | Apkalpošanas operācija
1 | · | · | · | · | pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu
2 | · | · | · | · | pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās
3 | · | · | · | · | pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)
4 | · | · | · | · | pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)
5 | · | · | · | · | pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni
6 | · | · | · | · | pārbaudīt starter-akumulatoru elektrolīta stāvokli
7 | · | · | · | · | pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli
8 | · | · | · | · | pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli
9 | · | · | · | · | pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli
10 | · | · | · | · | pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli
11 | · | · | · | · | pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu
12 | · | · | · | · | pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora
13 | · | · | · | · | pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju
14 | · | · | · | · | pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli
15 | · | · | · | · | pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)
16 | · | · | · | · | izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas
17 | · | · | · | · | testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā
18 | · | · | · | · | slodzes tests
19 |  | · | · | · | pārbaudīt vārstu funkcionēšanu
20 |  | · | · | · | pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu
21 |  | · | · | · | pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu
22 |  | · | · | · | pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli
23 |  | · | · | · | pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī
24 |  | · | · | · | ieeļļot šarnīrus un sviras
25 |  | · | · | · | notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi
26 |  |  | · | · | pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju
27 |  |  | · | · | pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)
28 |  |  | · | · | pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus
29 |  |  | · | · | attīrīt gaisa eju restes
30 |  |  | · | · | notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli
31 |  |  | · | · | novērst krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas
32 |  |  |  | · | nomainīt eļļu
33 |  |  |  | · | nomainīt dzesēšanas šķidrumu
34 |  |  |  | · | nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

## Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.2
Dīzeļģeneratora TJ275DW5A tehniskās apkopes darbu izmaksas
Dīzeļģeneratora TJ275DW5A atrašnās vieta: Nometņu iela 21A, Jūrmala
Paredzamais apkopes darbu līguma laiks -4 gadi
Nr. | Preces nosaukums | Vienība | Skaits | Cena | Summa bez PVN
1 | 3 mēnešu (ceturkšņa) apkalpošanas darbi | 3 mēnešu (TA1) | 8
2 | Palīgmateriāli | gab. | 8
3 | Speciālista transporta izmaksas | gab. | 8
4 | 6 mēnešu (pusgada) apkalpošanas darbi | 6 mēnešu (TA2) | 4
5 | Palīgmateriāli | gab. | 4
6 | Speciālista transporta izmaksas | gab. | 4
7 | 12 mēnešu (gada) apkalpošanas darbi | 12 mēnešu (TA3) | 2
8 | Palīgmateriāli | gab. | 2
9 | Speciālista transporta izmaksas | gab. | 2
10 | 24 mēnešu apkalpošanas darbi | 24 mēnešu (TA4) | 2
11 | Palīgmateriāli | gab. | 2
12 | Eļļas filtrs | gab. | 2
13 | Eļļa 10W-40 | litri | 46
14 | Degvielas filtrs | gab. | 2
15 | Gaisa filtrs | gab. | 2
16 | Antifrīzs (zaļš) | litri | 130
17 | Speciālista transporta izmaksas | gab. | 2
18 | Akumulatora baterijas 12V/ 80Ah/ 740A | gab. | 4
19 | Ģeneratora tests zem slodzes virs 100kW līdz 400kW (Tests ar slodzi jāveic kopā ar TA2, TA3 un TA4 apkopēm) | gab. | 8
Kopā bez PVN
PVN 21%
Kopā ar PVN

## Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.3
“Dīzeļģeneratora TJ275DW5A Remontdarbu un Ārkārtas darbu likmes”
Nr.p.k. | Nosaukums | cena, bez PVN | mērvienība
1 | Izmaksas darba laikā no plkst.08:00 līdz 18:00
1.1. | izbraukuma cena |  | EUR/reize
1.2. | tehniķa darba stundas cena |  | EUR/cilvēkstundā
1.3. | elektriķa darba stundas cena |  | EUR/cilvēkstundā
2 | Izmaksas ārpus darba laikā, brīvdienās un svētku dienās:
2.1. | izbraukuma cena |  | EUR/reize
2.2. | tehniķa darba stundas cena |  | EUR/cilvēkstundā
2.3. | elektriķa darba stundas cena |  | EUR/cilvēkstundā
Piezīmes:
1) citu transporta un mehānismu stundas likmes nosaka atbilstoši iznomātāju faktiskajām cenām, nepārsniedzot Latvijas Republikā pastāvošo cenu līmeni.
2) par nepieciešamo remonta vai ārkārtas darbu materiālu, rezerves daļu, u.c. preču izmaksām puses vienojas atsevišķi