## Specifik SAT
Specifikācija
Nr. p/k | Nosaukums, tehniskie rādītāji |  | Mērvie- nība | M1÷M2 | M1÷M1-1 | M2- (M2-1) | M2- (M2-2) | Daudzums | Piezīmes
Siltumtīkls
1 | Siltumtīkla tranšejas un kanāla izrakšana un aizbēršana hvid=1.0m |  | m | 128 | 15 | 27 | 19 | 189
2 | Rūpnieciski izolētā caurule 2.sērija (Poliurs) ar signālvadu | DN125/Ø139,7/250 | m | 164 |  |  |  | 164 | Vai ekvivalents
3 |  | DN65//Ø76.1/160 | m | 54 | 22 | 64 | 36 | 176 | Vai ekvivalents
4 | Zemē uzstādāmi rūpnieciski izolēti lodveida ventiļi komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātājiem, aizsargkapi Ø300 un dz/betona gredzenu, "T" veida atslēgu; uzliekamu PE vāku ventiļa kātam; | DN125 | kpl | 2 |  |  |  | 2
5 | Zemē uzstādāmi rūpnieciski izolēti lodveida ventiļi komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātājiem, aizsargkapi Ø300 un dz/betona gredzenu, "T" veida atslēgu; uzliekamu PE vāku ventiļa kātam; | DN65 | kpl | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
6 | Rūpnieciski izolēti līkumi PN16; l1=1000; l2=1000 | DN125/Ø139,7/250; 90° | gb | 11 |  |  |  | 11
7 |  | DN125/Ø139,7/250; 172° | gb | 2 |  |  |  | 2
8 |  | DN65//Ø76.1/160; 90° | gb | 2 | 2 | 4 |  | 8
9 |  | DN65//Ø76.1/160; 98° | gb | 2 |  |  |  | 2
10 |  | DN65//Ø76.1/160; 145° | gb |  |  | 4 |  | 4
11 | Rūpnieciski izolēti līkumi PN16; l1=1000; l2=11360 | DN125/Ø139,7/250 90° | gb | 1 |  |  |  | 1
12 | Rūpnieciski izolēti līkumi PN16; l1=1000; l2=1700 | DN65//Ø76.1/160; 90° | gb |  | 1 |  |  | 1
13 | Rūpnieciski izolēti līkumi PN16; l1=1000; l2=1560 | DN65//Ø76.1/160; 90° | gb |  | 1 |  |  | 1
14 | Rūpnieciski izolēto cauruļu T- atzari perpendikolārie | Ø139/250 -> Ø76/160 | kpl | 2 |  |  |  | 2
15 | Rūpnieciski izolēto cauruļu T- atzari paralēlie | Ø139/250 -> Ø76/160 | kpl | 4 |  |  |  | 4
16 | Projektējamā siltumtīkla pievienošana esošam siltumtīklam | Ø139/250--Ø139*/250* | vietas | 2 |  |  |  | 2
17 |  | Ø76/160--Ø76*/160/ | vietas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
18 | Termosēdošā gala uzmava caurulei | DN125//Ø139,7/250 | gb | 2 |  |  |  | 2
19 |  | DN65//Ø76.1/160 | gb | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
20 | Elastīgais ievads | DN65//Ø76.1/160 | gb | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
21 | Pamatu attīrīšana un hermetizēt ar bitumena mastiku 1.0m² apjomā ap cauruļu ievadu ēkā |  | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
22 | Amartizācijas spilveni cauruļvadu pagriezienos l=1,0m |  | gb | 110 | 16 | 44 | 12 | 182
23 | Kontrolsistēmas termināls IP-54 |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
24 | PE caurule signālvadu izvadiem | Dn15 | m | 2 |  |  |  | 2
25 | Trīs dzīslu kabelis NYM 3x1,5 |  | m | 2 |  |  |  | 2
26 | Smilšu seguma pabērums zem un virs caurules 0,15/0,2 m biezumā |  | m³ | 148 | 4 | 6 | 4 | 162
27 | Šķērsošanās ar esošām komunikācijām. Elektro kabeļi, sakaru kabeļi un ievietošana apvalkcaurulē Ø110; 1,5 m uz katru pusi no siltumtīkla caurules |  | vietas | 4 |  | 3 |  | 8
28 | Dalītā kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT Ø110 |  | m | 16 |  | 12 |  | 30
29 | Dalītās aizsargcaurules Ø110 gala noslēgtapa |  | gb | 8 |  | 6 |  | 16
30 | Šķērsošanās ar kanalizāciju |  | vietas | 1 |  | 1 |  | 2
31 | Šķērsošanās ar ūdensvadu |  | vietas | 1 |  |  |  | 1
32 | Šķērsošanās ar gāzes vadu |  | vietas | 1 |  | 1 |  | 2
33 | Šķērsošanās ar sakaru kanalizāciju |  | vietas | 1 |  | 1 |  | 2
34 | Brīdinājuma lentas uzstādīšana virs siltumtīkla |  | m | 128 | 15 | 27 |  | 170
35 | Esošās siltumtīkla kameras 3.0*×3.0*×2.0*(h). ar cauruļvadiem, apsaiastes armatūras un siltumizolācijas demontāža |  | kpl | 2 |  |  |  | 2
36 | Cauruļvadu DN125* izvads no siltumtīkla kanāla. Siltumtīkla kanāla KL120*×60* gala aizmūrīšana un gala hidroizolēšana |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
37 | Cauruļvadu savienojumu posmu izolēšana (ieskaitot termonosēdošanas uzmavas Dn 250, dn 160 un putu komplektus) |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
38 | Siltumtīkla kanāla KL120*×60* demontāža |  | m | 114 | 14 | 27 | 19 | 174
39 | Esošos cauruļvadus DN65* atgriešana un izvilktšana no saglabātā siltumtīkla kanāla |  | m | 20 |  | 20 |  | 40
40 | Projektājamo cauruļvadu ievietošana (izbūve) saglabātā siltumtīkla kanālā KL120*×60* |  | m | 20 |  | 20 |  | 40
41 | Seguma uzlaušana un atjaunošana (detalizētu specifikāciju skatīt lapā TS-L-01) |  | kpl | 1 |  |  |  | 1 | (detalizētu specifikāciju skatīt lapā TS-L-01)
42 | Ģeodēziskā tīkla punkta ierīkošana Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumuiem Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 47. punktu |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
43 | Palīgmateriāli |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
44 | Izpilduzmērījumu sagatavošana un reģistrēšana |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
45 | Siltumtīkla hidrauliskā pārbaude ar spiedienu P=16 bar un nodošana ekspluatācijā. (Pārbaudes spiedienu precizēt pie būvniecības ierosinātāja) |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
46 | Projektējamā siltumtīkla izbūve un nodošana ekspluatācijā |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
47 | Darbu un satiksmes orgasnizācija būvlaukumā |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
48 | Tranšējas sienu stiprināšana un koku aizsardzība |  | kpl | 1 |  |  |  | 1
49 | Gruntsūdens pazemināšana |  | kpl | 1 |  |  |  | 1

## Segumu atjaunošana
Darbu apjomu saraksts Nr.
Ceļu darbi
Pozīcijas nr | Darba nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vien. cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 Nojaukšanas darbi
1 | Ēkas c/betona apmales nojaukšana | m2 | 5,2
2 | A/betona seguma zāģēšana | m | 99.2
3 | Jelgavas ielas brauktuves a/betona seguma nojaukšana līdz ~0,90 m biezumam , transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 21
4 | Jelgavas ielas brauktuves ielas brauktuves a/betona seguma frēzēšana līdz 4 cm biezumam, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 87
5 | Piebraucamo ceļu un a/betona seguma nojaukšana līdz ~0,70 m biezumam , | m2 | 66
6 | Ietves b/bruģa seguma nojaukšana līdz ~0,4m biezumam, nojaukto plātņu tīrīšana, šķirošana un uzglabāšana seguma atjaunošanai | m2 | 8
7 | Ietves c/betona plākšņu seguma nojaukšana līdz ~0,4m biezumam, nojaukto plātņu tīrīšana, šķirošana un uzglabāšana seguma atjaunošanai | m2 | 1.5
8 | Brauktuves betona apmaļu nojaukšana, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 18
9 | Ietves betona apmaļu nojaukšana, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 8
10 | Esošo žogu nostiprināšana būvdarbu laikā | vietas | 5
11 | Esošo siltumtrases kameru demontāža, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | vietas | 2
12 | Skuju koka Ø 45cm ciršana, celma izlaušana un transports uz būvuzņēmēja atbērtni | gb | 1
13 | Esošās garāžas sienas un pamatu nostiprināšana tranšejas būvdarbu laikā | vieta | 1
2. Zemes darbi
14 | Esošās augsnes/grunts noņemšana līdz ~0,20m biezumam, transports uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 247
15 | Augsnes pievešana | m3 | 50
16 | Grunts pievešana demontēto siltumtrašu būvbedru aizbēršanai | m3 | 107
3. Segumi
17 | Segumu atjaunošanas robežu uzmērīšana un nospraušana | m2 | 417
18 | Karstā asfalta dilumkārtas AC-11 surf būvniecība 4,0 cm biezumā | m2 | 87
19 | Karstā asfalta apakškārtas AC-22 base būvniecība 6,0 cm biezumā | m2 | 21
20 | Jelgavas ielas brauktuves nesaistītu minerālmateriālu 0/32ps pamata nesošās virskārtas būvniecība 10 cm biezumā, stiprības klase N-III | m2 | 21
21 | Jelgavas ielas brauktuves nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15 cm biezumā, stiprības klase N-IV | m2 | 21
22 | Jelgavas ielas brauktuves nepastiprinātas salizturīgās/drenējošās kārtas būvniecība 50 cm biezumā | m2 | 21
23 | Piebraucamo ceļu karstā asfalta dilumkārtas AC-16 surf VK būvniecība 6,0 cm biezumā | m2 | 66
24 | Piebraucamo ceļu nepastiprinātas salizturīgās/drenējošās kārtas būvniecība 40 cm biezumā | m2 | 66
25 | Piebraucamo ceļu nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 10 cm biezumā, stiprības klase N-IV | m2 | 66
26 | Piebraucamo ceļu nesaistītu minerālmateriālu 0/32ps pamata nesošās virskārtas būvniecība 10 cm biezumā, stiprības klase N-III | m2 | 66
27 | Ietvju salizturīgās/drenējošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 9.5
28 | Ietvju nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 15 cm biezumā | m2 | 9.5
29 | Ietves c/betona plākšņu seguma būvniecība no iepriekš demontētajām plāksnēm uz 3 cm izlīdzinošās starpkārtas - nesaistītu minerālmateriālu maisījuma fr.0/8 | m2 | 1.5
30 | Ietves b/bruģa seguma būvniecība no iepriekš demontētā bruģa uz 3 cm izlīdzinošās starpkārtas - nesaistītu minerālmateriālu maisījuma fr.0/8 | m2 | 8
31 | Asfalta segumu salaiduma šuvju ierīkošana | m | 16
32 | Ēku cementbetona apmļu atjaunošana ar betonu C30/37, uz 10 cm biezas smilts pamata kārtas | m2 | 5.2
33 | Betona apmales BR100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla pamata | m | 9
34 | Betona apmales BR100.22.15 kantaina uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla pamata | m | 9
35 | Betona apmales BR100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla pamata | m | 8
4. Apzaļumošana
36 | Apzaļumošana ar augsni NN-3, 20 cm biezumā un apsēšana ar zāliena sēklu | m2 | 247
37 | Esošo dekoratīvo stādījumu saudzēšanas- saglabāšanas darbi | vieta | 1
Piezīmes
1.Iebūvējamie materiāli doti sablīvētā veidā
2.Prasības būvmateriāliem atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023""
3.Būvuzņēmējs var mainīt segumu konstrukciju atbilstoši pielietot paredzētajai tehnoloģijai.
| Sastādīja: | D.Kreičmane