## Sheet1
Siltumtrases pārbūve no Ormaņu ielas 1 līdz J.Pliekšāna ielai 88, Jūrmalā Siltumtrase.
Nr. | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvien. | Skaits | Piez.
Materiāli
Caurules
1 | Caurule izolēta 168/280 ar signālvadiem | m | 150 | Poliurs vai analogs
2 | Caurule izolēta 139/250 ar signālvadiem | m | 405 | Poliurs vai analogs
3 | Caurule izolēta 76/160 ar signālvadiem | m | 59 | Poliurs vai analogs
4 | Caurule izolēta 48/125 ar signālvadiem | m | 12 | Poliurs vai analogs
5 | Caurule izolēta 60/140 ar signālvadiem | m | 26 | Poliurs vai analogs
6 | Caurule izolēta 89/180 ar signālvadiem | m | 58 | Poliurs vai analogs
Cauruļu līkumi
7 | Līkums izolēts 168/280*90° | gab. | 8 | Poliurs vai analogs
8 | Līkums izolēts 168/280*75° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
9 | Līkums izolēts 168/280*74° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
10 | Līkums izolēts 139/250*28° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
11 | Līkums izolēts 139/250*51° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
12 | Līkums izolēts 139/250*79° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
13 | Līkums izolēts 139/250*90° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
14 | Līkums izolēts 48/125*90° | gab. | 6 | Poliurs vai analogs
15 | Līkums izolēts 76/160*90° | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
16 | Līkums izolēts 60/140*90° | gab. | 4 | Poliurs vai analogs
17 | Līkums izolēts 89/180*90° | gab. | 4 | Poliurs vai analogs
18 | Līkums izolēts vertikāls 168/280*90° - ievadā ēkā | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
T-atzari
19 | Izolēts T-atzars paralēls D168/280 ar atzaru Ø48/125 | gab | 2 | Poliurs vai analogs
20 | Izolēts T-atzars paralēls D168/280 ar atzaru Ø76/160 un pārēju uz Ø139/250 | gab | 2 | Poliurs vai analogs
21 | Izolēts T-atzars perpend. D139/250 ar atzaru D89/180 | gab | 2 | Poliurs vai analogs
22 | Izolēts T-atzars perpend. D139/250 ar atzaru D60/140 | gab | 2 | Poliurs vai analogs
Izolēti noslēgvārsti
23 | Izolēts vārsts Ø48/125 ar kātu Hmax= 450mm | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
24 | Izolēts vārsts Ø76/160 ar kātu Hmax= 450mm | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
25 | Izolēts vārsts Ø60/140 ar kātu Hmax= 450mm | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
26 | Izolēts vārsts Ø89/180 ar kātu Hmax= 450mm | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
27 | Tērauda metināms lodveida ventilis DN15 PN40 atgaisošanai | gab. | 2 | NAVAL vai analogs
28 | Lodveida ventilis DN 150 | gab. | 2 | NAVAL vai analogs
Kompensatori
29 | Starta kompensators 139/250 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
Cauruļu savienojumu materiāli u.c. materiāli
30 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø168/280 | gab. | 30 | Poliurs vai analogs
31 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø139/250 | gab. | 54 | Poliurs vai analogs
32 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø76/160 | gab. | 8 | Poliurs vai analogs
33 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø48/125 | gab. | 10 | Poliurs vai analogs
34 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø60/140 | gab. | 10 | Poliurs vai analogs
35 | Savienojuma termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju un termomanžetēm Ø89/180 | gab. | 14 | Poliurs vai analogs
36 | Pagarinātā uzmava starta kompensatoram 139/250 | gab | 2 | Poliurs vai analogs
37 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 168/280 | kompl | 30 | Poliurs vai analogs
38 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 139/250 | kompl | 56 | Poliurs vai analogs
39 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 76/160 | kompl | 8 | Poliurs vai analogs
40 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 48/125 | kompl | 10 | Poliurs vai analogs
41 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 60/140 | kompl | 10 | Poliurs vai analogs
42 | Savienojuma izol.materiāli,dub/izol.,fasēti 89/180 | kompl | 14 | Poliurs vai analogs
43 | Gala uzmava Ø139/250 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
44 | Gala uzmava Ø168/280 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
45 | Gala uzmava Ø76/160 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
46 | Gala uzmava Ø48/125 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
47 | Gala uzmava Ø60/140 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
48 | Gala uzmava Ø89/180 | gab. | 2 | Poliurs vai analogs
49 | Kompensācijas spilveni | kompl. | 106 | Poliurs vai analogs
50 | Brīdinājuma lenta | m | 355 | Poliurs vai analogs
51 | Signalizācijas sistēma ar 2 izvadiem (2 kastītes+ 3-dzīslu savien.kabelis NYM 5m) | kompl | 1 | Poliurs vai analogs
52 | Kabeļa izvads no savienojuma | kompl | 2 | Poliurs vai analogs
53 | Metināto šuvju radiografiskā pārbaude, 10% | kompl. | 1
54 | Trases hidrauliskā pārbaude ar 1,5 darba spiedienu | m | 710
55 | Montāžas materiāli | kompl | 1
56 | Škērsojums ar esošo gāzesvadu | vieta | 4
57 | Škērsojums ar esošo ūdensvadu | vieta | 3
58 | Škērsojums ar esošo sadzīves kanalizāciju | vieta | 7
59 | Škērsojums ar esošo elektrolīniju kabeli | vieta | 15
60 | Škērsojums ar esošo sakaru kabeli | vieta | 8
61 | Divpusējās aizsargcaurules d110 750N, l=4m | gab | 15
62 | Tērauda caurule melna Dn80 (88,9x3,2) | m | 10
63 | Tērauda caurule melna Dn50 (60,3x3,2) | m | 2
64 | Tērauda caurule melna Dn65 (76,1x3,2) | m | 14
65 | Tērauda caurule melna Dn40 (48,3x3,2) | m | 14
66 | Tērauda metināms līkums 90 grad. Dn80 (88,9x3,2) | gab. | 2
67 | Tērauda metināms līkums 90 grad. Dn50 (60,3x3,2) | gab. | 2
68 | Tērauda metināms līkums 90 grad. Dn65 (76,1x3,2) | gab. | 2
69 | Tērauda metināms līkums 90 grad. Dn40 (48,3x3,2) | gab. | 4
70 | Tērauda pārēja DN50->DN80 | gab. | 2
71 | Tērauda pārēja DN65->DN50 | gab. | 2
72 | Tērauda pārēja DN40->DN80 | gab. | 2
Demontāžas darbi
73 | Esošās kanālu siltumtrases demontāža | m | 355
74 | Esošō dz.-bet kanālu demontāža | m | 309 | precizēt būvgaitā
Koveri noslēgarmatūrai
75 | Kovers ar vāku D400 uzstādīšana (noslēgarmatūrai) | gab. | 8 | Skatīt lapas SAT-06, SAT-07
76 | Celtniecības materiāli: ruberoids, betons, bitumena grunts, mastika | kompl | 1 | Skatīt lapas SAT-06, SAT-08
77 | Palīgnateriāli | kompl | 1
78 | Montāžas | kompl | 1